Odgovori na Primedbe na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće

U skladu sa dopisom Ministarstva zaštite životne sredine (broj 353-02-02974/2021-03 od 01.03.2022. godine) dobijeni su komentari Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) na  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće.

U skladu sa dopisom Ministarstva zaštite životne sredine u daljem tekstu dajemo odgovore na komentare.

Opšti komentari:

I.

Granice idejnog projekta postrojenja za ODG sa strane otpadnih voda mesto priključenja na buduće postrojenje za tretman otpadnih voda za ceo TENT B. Projekat ODG i tretman otpadnih voda nisu deo jedne celine jer buduće postrojenje za tretman voda obuhvata i druga postrojenja TENT B. Tretman otpadnih voda nije predmet ovog projekta. Međutim, obrađivač studije shvata da je tretman otpadnih voda sa procesa ODG neizostavan i iz tog razloga je dat opis tog dela postrojenja (strane 102 – 104 studije).

Naime, za prečišćavanje otpadnih voda predviđena je izgradnja centralnog postrojenja na nivou TENT B u kojem će se tretirati i otpadne vode iz postrojenja za ODG. Za navedeno postrojenje je izrađen projekat – Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u termoelektrani TENT B (Ehting d.o.o, Beograd, broj dokumentacije 246-37/21, decembar 2021), Studija opravdanosti kao i podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta (broj zahteva 12.02.604290/2-21 od 26.11.2021. godine, JP Elektroprivreda Srbije).

Centralizovano postrojenje za tretman otpadnih voda obuhvatiće:

- S1 – Postrojenje za preradu zauljenih otpadnih voda, gde će se vršiti prerada zauljenih i zamazućenih otpadnih voda;

- S2 – Postrojenje za preradu zaugljenih otpadnih voda, gde će se vršiti pretretman tokova zaugljenih otpadnih voda: otpadne vode nastale od pranja mostova trakastih transportera uglja, nakon padavina, atmosferske vode koje dolaze sa deponije uglja, sa dopreme uglja kao i predtretirane vode sa depoa buldožera odvodiće se na odgovarajući tretman;

- S3 – Postrojenje za preradu otpadnih voda iz postrojenja za ODG;

- PUTOKS-I i PUTOKS-II – Biološki tretman sanitarnih otpadnih voda koji obuhvata izgradnju novih kompaktnih sistema;

- PRENOSIVA PUMPA – U okviru ovog porojekta će se obezbediti prenosiva pumpa kapaciteta 50 m3/h za upotrebo drenaže svih bazena i rezervoara PPOV.

II. Mere monitoringa date u studiji obuhvatile su zahteve BREF-a.

Pojedinačni komentari:

I

Postrojenje za ODG će dodatno smanjiti koncentraciju praškastih materija, a projektovano je smanjenje ispod 20 mg/m3 (zahtevi investitora u projektnom zadatku koji su podloge za izradu bilansa u okviru tehničke dokumentacije). Ova vrednost koncentracije praškastih materija predviđena je i NERP-om, a ako vrednosti po puštanju postrojenja u rad budu više od BAT conclusions za dato postrojenje, pregovaračkom pozicijom definisano je dodatno smanjenje emisije praškastih materija povećanjem količine reagensa i sl.

II

Smanjenje emisije navedenih komponenata se odvija istovremeno sa smanjenjem SO2 u apsorberu kroz odgovarajuće reakcione jednačine a sve korišćenjem vlažnog krečnjačkog postupka. Navedeni postupak je najčešće primenjivani postupak ODG prema BREF dokumentu. Vlažnim krečnjačkim postupkom se efikasno izdvajaju praškaste materije, živa, HCl i HF što je i dato u poglavlju 3.7.1.1 studije.

U poglavlju 9. Monitoring dat je program praćenja uticaja postrojenja za ODG na vazduh kroz garancijska i kontinualna merenja emisije iz novog vlažnog dimnjaka.