Odgovori na Primedbe na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće

U skladu sa dopisom Ministarstva zaštite životne sredine (broj 353-02-02974/2021-03 od 01.03.2022. godine) dobijeni su komentari Koalicije za održivo rudarstvo u Srbiji (KORS) na  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće.

U skladu sa dopisom Ministarstva zaštite životne sredine u daljem tekstu dajemo odgovore na komentare.

Opšti komentari:

Projekat ODG na blokovima TENT B je već odavno osmišljen, i ušao je u obavezu Srbije prema NERP i kao takav se nalazi u našoj pregovaračkoj poziciji.

Studija o proceni uticaja ne treba da sagledava ekonomsko finansijsku opravdanost investicije – projekta, već se to sagledava kroz studiju opravdanosti.

Pojedinačni komentari:

- Efekat smanjenja emisije SO2 i ostalih komponenata je veći od povećanja emisije CO2 koje je nastalo usled tehnologije primenjenog vlažnog postupka ODG. Pored toga, smanjenje emisija SO2 je i nacionalna obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima (NERP)

- Rečenica na strani 54 je izmenjena i sada glasi

Sopstvena potrošnja električne energije predstavlja 4,85-5,60% proizvedene (32,25 – 37,24 MW).

U tabeli 3.4-2 Parametri rada blokova B1-B2 dodat je red sopstvena potrošnja blokova

Proračun postrojenja za ODG je rađeno za ugalj najlošijeg kvaliteta.

Emisija CO2 se povećava u procesu ODG u odnosu kada odsumporavanja dimnih gasova nema. U studiji su na strani 99, dati podaci o povećanju emisije CO2. Na osnovu podataka materijalnog bilansa povećanje sadržaja CO2 u prečišćenom dimnom gasu u odnosu na neprečišćeni iznosi oko 1,5% što je na satnom nivou 12168 kg/h odnosno na godišnjem 91260 t/god (podaci za jedan blok). Treba napomenuti da je povećanje emisije CO2 usled samog tehnološkog postupka ODG (usled odvijanja hemijskih reakcija odsumporavanja) i ono je neminovno. Efekat negativnog uticaja povećanja emisije CO2 je neuporedivo manji od pozitivnog uticaja smanjenja emisije SO2 i posrednog smanjenja emisije HCl, HF i praškastih materija. Povećanje emisije CO2 u odnosu na ukupne emisije CO2 RS iznosi 0,3%, dok je smanjenje emisije SOx 30% ukupnih nacionalnih emisija

- Na strani 97. u poglavlju 3.6. Vrste i količine potrebnih sirovina, energije i energenata pod delom Energija i energenti data je sopstvena potrošnja postrojenja za ODG koja se kreće u opsegu od 25,5 do 32,5 MW.

- U studiji je navedeno da prema aktuelnim planovima eksploatacije ugljeva sa površinskih kopova u okviru Kolubarskog basena i snabdevanja TENT B ugljem u periodu do kraja radnog veka, za blokove B1 i B2 planira se korišćenje uglja dominantno sa PK Tamnava Zapadno polje (u iznosu od 80%) i sa PK Polje E (u iznosu od 20%). Detaljna analiza kvaliteta uglja sa pomenutih kopova u periodu 2011-2035. godina, po petogodištima, prikazana je u okviru Elaborata o izboru referentnih karakteristika uglja sa kolubarskih površinskih kopova kojim se snabdevaju TE Nikola Tesla B (Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, izveštaj broj 001-3/MF/2012). Za proračun postrojenja za ODG kao podloga su uzete karakteristike uglja date u tabeli 3.4-1.