Odgovori na Primedbe na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće

U skladu sa dopisom Ministarstva zaštite životne sredine (broj 353-02-02974/2021-03 od 01.03.2022. godine) dobijene su primedbe Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće.

U skladu sa primedbama tehničke komisije obrađivači studije su postupili po njima i u studiju o proceni uticaja na životnu sredinu uneli izmene i dopune.

I

Obrađivači studije su saglasni da je sistem za transport i deponovanje suspenzije gipsa tehnički nastavak sistema za ODG. Stoga su obrađivači u studiji dali, na osnovu dostupnih informacija od investitora prikaz sistema za transport i deponovanje gipsa posle postupka ODG. Takođe, uticaj transporta i odlaganja gipsa su sagledani kako kroz uticaje na životnu sredinu tako i kroz mere zaštite životne sredine.

Način daljeg postupanja sa dobijenim gipsom nije predmet studije o proceni uticaja već studije opravdanosti.

Granica projekta na izlazu iz postrojenja za ODG na strani gipsa je privremeno skladište gipsa u okviru TENT B a na strani otpadnih voda mesto priklјučenja na buduće postrojenje za tretman otpadnih voda TENT B. Sistem za transport i deponovanje suspenzije gipsa nije predmet ovog projekta. Međutim, obrađivač studije shvata da je sistem za spoljašnji transport  suspenzije gipsa neizostavni deo postrojenja za ODG i iz tog razloga je dat opis tog dela postrojenja.

Opis je dobijen od strane EPS-a koji je potpisao ugovor sa preduzećem Delta inženjering d.o.o. Beograd koji vrši uslugu:

- Izrada izveštaja o zatečenom stanju rekonstruisanih objekata sa elaboratom geodetskih radova za sistem otpepeljivanja TENT B

- Izrada PZI i GP ZOP

- Drugih aktivnosti vezanih za izradu tehničku dokumentacije sistema otpepeljivanja u TENT B.

Na osnovu radova koje treba da izvrši Delta inženjering planira se pokretanje javne nabavke za rekonstrukciju sistema za transport guste hidromešavine pepela, šljake i gipsa, kao i rekonstrukcija kasete 1 na deponiji pepela za prihvat ove mešavine. Na kaseti 2 koje je u funkciji i dalje će se odlagati samo pepeo i šljaka. Finansijska sredstva za ove radove su već obezbeđena kroz trogodišnji plan poslovanja. Ugovaranje sa izvođačem se očekuje u trećem kvartalu 2022. a izvođenje radova do kraja 2023. godine.

II.1 i II.2

Granica projekta na izlazu iz postrojenja za ODG na strani otpadnih voda mesto priključenja na buduće postrojenje za tretman otpadnih voda TENT B.

Za prečišćavanje otpadnih voda predviđena je izgradnja centralnog postrojenja na nivou TENT B u kojem će se tretirati u otpadne vode iz postrojenja za ODG. Za navedeno postrojenje je izrađen projekat – Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u termoelektrani TENT B (Ehting d.o.o, Beograd, broj dokumentacije 246-37/21, decembar 2021), Studija opravdanosti kao i podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta (broj zahteva 12.02.604290/2-21 od 26.11.2021. godine, JP Elektroprivreda Srbije).

Na stranama 105 – 109 dati su bilansi tečne faze procesa ODG a na stranama 102 – 104 dodat je tekst koji opisuje očekivane količine i način tretmana tehnoloških otpadnih voda i nastalog mulja tokom procesa tretmana voda iz procesa ODG.

Postrojenje za ODG ne može funkcionisati ukoliko nema tretmana otpadnih voda koje nastaju tokom procesa.

II.3

Emisija CO2 se povećava u procesu ODG u odnosu kada odsumporavanja dimnih gasova nema. U studiji su na strani 99, dati podaci o povećanju emisije CO2. Na osnovu podataka materijalnog bilansa povećanje sadržaja CO2 u prečišćenom dimnom gasu u odnosu na neprečišćeni iznosi oko 1,5% što je na satnom nivou 12168 kg/h odnosno na godišnjem 91260 t/god (podaci za jedan blok). Treba napomenuti da je povećanje emisije CO2 usled samog tehnološkog postupka ODG (usled odvijanja hemijskih reakcija odsumporavanja) i ono je neminovno. Efekat negativnog uticaja povećanja emisije CO2 je neuporedivo manji od pozitivnog uticaja smanjenja emisije SO2 i posrednog smanjenja emisije HCl, HF i praškastih materija. Povećanje emisije CO2 u odnosu na ukupne emisije CO2 RS iznosi 0,3%, dok je smanjenje emisije SOx 30% ukupnih nacionalnih emisija

II.4

U studiju je u poglavlje 4.2.3 dodat tekst koji pojašnjava osnovu podataka koji su korišćeni prilikom razmatranja alternativnih rešenja

Kao osnova za analizu mogućnosti kamenoloma da zadovolje potrebe odsumporavanja dimnih gasova u cilju smanjenja emisije SO2 u TENT B korišćena je dokumentacija za projekat Aktuelizacija dokumentacije za postrojenje za ODG u TE Nikola Tesla B (Analiza varijantnih rešenja i izbor optimalnog rešenja) koju je izradio Energorpojekt entel a.d. (dokument broj S17006 i ugovor broj 11-EN/16-4, jul 2017) i Studija o mogućnostima snabdevanja krečnjakom za potrebe odsumporavanja dimnih gasova TE „Kostolac B“, TE „Nikola Tesla A“ i TE „Nikola Tesla“ B i novog termo kapaciteta na kolubarski lignit približne snage 700 MW - Rudarsko geološki fakultet, Beograd, 2007.

Zbog opširnosti navedenih dokumenata, nije bilo moguće detaljno ih preneti u studiju već su u studiju preneti zaključci i date analize alternativnih rešenja (kako kamenoloma tako i načina transporta krečnjaka do TENT B).

Na osnovu podataka bilansnih rezervi, eksploatacionog kapaciteta i kvaliteta krečnjaka koji su dobijeni od resornog ministarstva i rukovodstva kamenoloma koji su dati u sledećoj tabeli može se zaključiti da što se tiče zahtevanog kvaliteta krečnjaka svaki kamenolom zadovoljava po kvalitetu zahteve za krečnjakom postrojenja za ODG.

Pregled bilansnih rezervi i kvaliteta krečnjaka

| Kamenolom | Bilansne rezerve, t | Eksploatacioni kapacitet, t/god | Raspoloživi kapacitet za ODG, t/god | Radni vek kamenoloma prema raspoloživim podacima, god. | Kvalitet, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jazovnik – Debrc | 28350000 | 350000 | 300000 | 94,5 | CaCO3 97,98%; MgCO3 1,04%, SiO2 0,14%; Al2O3 0,57%; Fe2O3 0,17% |
| Suvodo – Jelen Do | 79500000 | 750000 | 500000 | 159 | CaCO3 97,02%; MgCO3 1,605%; SiO2 0,26%; K2O+Na2O 0,12%; |
| Kovilovača – Despotovac | 48500000 | 800000 | 400000 | 121,3 | CaCO3 97,29%; MgCO3 0,945%, SiO2 0,43%; Al2O3 0,18%; Fe2O3 0,16: Na2O 0,01%; K2O 0,03%; Cr2O3 0,01%; TiO2 0,01%; MnO 0,01%; P2O5 0,02%; SO3 0,24; SrO 0,02%; BaO 0,01%; g.ž 43,63%. |
| Jelenska stena – Golubac | 25650000 | 400000 | 200000 | 128,3 | CaCO3 96,06%; MgCO3 1,17%; Al2O3 0,34%; SiO2 0,994%; Fe2O3 0,26%; drobivost 8% |
| Nepričava – Lajkovac | 2200000 | 320000 | 250000 | 8,8* | CaCO3 98,33%; MgCO3 0,462-0,8%; Al2O3 0,30%; SiO2 1,14%; Fe2O3 0,31%; Na2O 0,14%; K2O 0,06%; g.ž. 43,31%; |
| * – S obzirom da se bilansne rezerve generalno utvrđuju u zavisnosti od potreba i potencijalnog plasmana, kamenolomi u sastavu Kolubara Građevinar d.o.o. nisu imali potrebe za proširivanjem eksploatacionog polja, a samim tim ni za utvrđivanje pravih bilansnih rezervi. Kako su u predmetnom preduzeću zainteresovani za snabdevanje termoenergetskih postrojenja za potrebe procesa odsumporavanja dimnih gasova, što je i u interesu Naručioca, potrebno je da se izvrše dodatna geološka istraživanja u cilju izrade inoviranog Elaborata o rezervama krečnjaka. |  |  |  |  |  |

Što se tiče komentara o načinu isporuke krečnjaka i koncepcije prijemnog mesta krečnjaka u TENT B sa stanovišta zaštite životne sredine tehničkom dokumentacijom je kako je to navedeno u studiji na pretovarnim mestima biće izvedeni sistemi otprašivanja kako bi se emisija praškastih materija svela na najmanju moguću meru. Takođe, u merama zaštite u studiji su definisane mere koje dodatno smanjuju difuzne i emisije praškastih materija iz sistema za dopremu i transport krečnjaka.

Prema zahtevima regulative, potrebno je da se predmetnom studijom potvrdi da je izabrano tehničko rešenje optimalno i sa aspekta uticaja na životnu sredinu.

Kada se radi o postrojenjima koja, sama po sebi predstavljaju novu meru zaštite životne sredine u postojećem industrijskom objektu, alternative se prevashodno odnose na izbor tehnologije i način uklapanja novog postrojenja u postojeći tehnološki proces.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, alternativna rešenja se razmatraju u fazama izrade prethodne investiciono tehničke dokumentacije, dok se Idejni projekat (koji je osnova za izradu Studije o proceni uticaja) odnosi na usvojeno tehničko rešenje.

U konkretnom projektu izgradnje postrojenja za ODG na TENT B, razmatranje mogućih tehničkih rešenja otpočelo je izradom Studije optimalnog smanjenja emisija sumpor dioksida iz TE EPS, u kojoj je, na osnovu karakteristika blokova na ugalj i parametara dimnog gasa, kao optimalna tehnologija odsumporavanja za blokove snage veće od 300 MWth, odabran vlažni krečnjak-gips postupak. Samim tim, u narednim koracima razvoja projekta nisu razmatrane alternativne tehnologije ODG.

Dopunjen je tekst u poglavljima 4.5 – 4.10

II.5

U studiji, korišćenjem rezultata koji su dobijeni odgovarajućim disperzionim modelom, data je reprezentativna procenu uticaja zagađujućih materija, koje se emituju iz dimnjaka termoelektrana “Nikola Tesla A” i “Nikola Tesla B”, na kvalitet vazduha nakon izgradnje postrojenja za ODG na svim blokovima kao i bloka B3. Studija je obuhvatila svih šest budućih emitera u okviru termoelektrana TENT A i TENT B.

Disperzioni model je obuhvatio ne samo efekat rada pojedinačnih postrojenja TENT A i TENT B, već i njihov kumulativni efekat pri istovremenom radu. Treba imati na umu da prikazani rezultati u studiji predstavljaju najviše moguće prizemne koncentracije razmatranih zagađujućih materija, koje su posledica najnepovoljnijih radnih parametara i najnepovoljnijih meteoroloških uslova tokom datog perioda usrednjavanja (1h / 24h/ kalendarska godina) u toku pet uzastopnih godina. Naime, za svaki od receptora prikazana je potencijalno najviša koncentracija za odgovarajući period usrednjavanja tokom perioda od pet godina.

Na osnovu prikazanih rezultata modelovanja kumulativnog uticaja TENT A i TENT B prizemne koncentracije zagađujućih komponenata nalaze se daleko ispod graničnih vrednosti datih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 11/10, 75/10 i 63/13).

Studijom je obuhvaćeno i buduće postrojenja za tretman kako otpadnih voda iz procesa ODG (bez kog postrojenje za ODG ne može da radi) tako i otpadnih voda na nivou celog TENT B. Prečišćene otpadne vode neće se ispuštati u recipijent, već će se koristiti u okviru proizvodnog procesa na bager stanici.

Granica projekta na izlazu iz postrojenja za ODG na strani otpadnih voda mesto priključenja na buduće postrojenje za tretman otpadnih voda TENT B i nije predmet studije. Međutim, obrađivač studije shvata da je sistem za tretman otpadnih voda neizostavni povezan sa sistemom za ODG i iz tog razloga je dat opis tog dela postrojenja.

III

Građevinska dozvola se dobija u sledećoj fazi, studija o proceni uticaja se radi na nivou idejnog projekta i predaje se uz projekat za dobijanje građevinske dozvole, a saglasnost na studiju se mora imati uz prijavu radova.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je predviđena u Zakonu o planiranju i izgradnji koji propisuje da se u lokacijskim uslovima za građevinsku dozvolu navodi ukoliko postoji obaveza izrade studije uticaja ili obaveza pokretanja postupka za odlučivanje o potrebi izrade. Za postupak pre izgradnje objekta, Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. glasnik RS, broj 73/2019) u članu 59. definisano je da se uz projekat za građevinsku dozvolu prilaže i studija o proceni uticaja na životnu sredinu i izjava projektanta da je uneo mere zaštite životne sredine kojima je obezbeđeno ispunjenje osnovnog zahteva od strane ovlašćenog lica koje je izradilo studiju о proceni uticaja na životnu sredinu (član 52). Elaborati i studije iz stava 1. i 2. člana 59. Pravilnika 73/2019 ne podležu tehničkoj kontroli, već tehnička kontrola proverava i konstatuje da li su načini za ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima.

Za postupak posle izgradnje objekta je Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (Sl. glasnik RS, br. 27/2015, 29/ 2016, 78/2019) u članu 5. definisana je potrebna dokumentacija bez koje se ne može vršiti tehnički pregled objekta. Ovim članom je propisano da se ne može izvršiti tehnički pregled za upotrebnu dozvolu ukoliko ne postoji saglasnost nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Ovim pravilnikom (Sl. glasnik RS, br. 27/2015, 29/ 2016, 78/2019) u članu 17. propisano da u vršenju tehničkog pregleda za upotrebnu dozvolu mora da učestvuje lice koje je stručno iz oblasti koja je predmet studije o proceni uticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu i ovim pravilnikom.

Iz svega je očigledno da je prvo potrebno sačiniti studiju о proceni uticaja na životnu sredinu i predati je projektantu koji tehničke uslove iz studije treba da usaglasi sa tehničkom dokumentacijom za građevinsku dozvolu, dok odgovorni projektanti, kao i vršialac tehničke kontrole potvrđuju da su zahtevi iz pratećih elaborata i studija primenjeni u projektima.