Odgovori na Primedbe na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće

U skladu sa dopisom Ministarstva zaštite životne sredine (broj 353-02-02974/2021-03 od 01.03.2022. godine) dobijene su primedbe Tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće.

U skladu sa primedbama tehničke komisije obrađivači studije su postupili po njima i u studiju o proceni uticaja na životnu sredinu uneli izmene i dopune.

Primedbe i komentari:

- U prilogu studije dodat je Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli Studije opravdanosti i Idejnog projekta (broj 351-01-01089/2021-07 od 26.07.2021. godine – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)

- U poglavlju 13 potrebno je ažurirati zakonsku regulativu pod sledećim rednim brojevima i na sledeći način…

Zakonska regulativa  u poglavlju 13. je ažurirana u skladu sa primedbama

- Studija je u ovom slučaju šira od projekta sa svojim granicama (tačka 3.4, strana 58 studije). Obrađivači su sagledali i deo transporta i odlaganje, a na osnovu dostupnih postojećih tehničkih rešenja sagledaj je uticaj, urađena analiza i prikazano je sve što je bili raspoloživo obrađivačima u studiji, a u merama su definisane dodatne mere zaštite u smislu obaveze izrade dokumentacije vezane za sistem transporta mešavine pepela, šljake i gipsa i tretman otpadnih voda.

- Korigovan je naziv slike 2.3-4

- Drugi pasus je izmenjen na strani 22 je izmenjen i glasi

Vodosnabdevanje Obrenovca i drugih naselja na području pod uticajem „TENT B“ vrši se zahvatanjem podzemne vode preko reni i cevastih bunara izgrađenih u području Zabrežja (PPV Zabrežje), oko 5 km nizvodno od „TENT B“ i zahvatom vode direktno iz reke Save (PPV Barič). Vodosnabdevanje Beograda vrši se zahvatanjem podzemne vode iz bunara izgrađenih u priobalju reke Save, a delimično i iz rečnog toka. Postojeće izvorište Beogradskog vodovoda obuhvata levu i desnu obalu Save (izvorište Makiš, uključujući i Adu Ciganliju), koji su udaljeni oko 15 – 20 km od lokacije termoelektrane.

- U poglavlje 2.5. na strani 31 dodat je pasus

Na lokaciji fabrike „Prva Iskra bazna hemija“ od 2016. godine se nalazi kompleks livnica Mei Ta Europe d.o.o, koja se bavi proizvodnjom automobilskih delova, delova motora i opštih industrijskih delova (kompanija se bavi proizvodnjom odlivaka za auto industriju).

- U Studiji, u tački 3.4 na strani 58 navedene su granice projekta postrojenja za ODG sa podsistemima za obezbeđivanje ulaznih sorbenata i tretman produkata postupka odsumporavanja. Granica projekta na izlazu iz postrojenja za ODG na strani gipsa je privremeno skladište gipsa u okviru TENT B a na strani otpadnih voda mesto priklјučenja na buduće postrojenje za tretman otpadnih voda TENT B. Sistem za transport i deponovanje suspenzije gipsa nije predmet ovog projekta. Međutim, obrađivač studije shvata da je sistem za spoljašnji transport  suspenzije gipsa neizostavni deo postrojenja za ODG i iz tog razloga je dat opis tog dela postrojenja.

Opis je dobijen od strane EPS-a koji je potpisao ugovor sa preduzećem Delta inženjering d.o.o. Beograd koji vrši uslugu:

- Izrada izveštaja o zatečenom stanju rekonstruisanih objekata sa elaboratom geodetskih radova za sistem otpepeljivanja TENT B

- Izrada PZI i GP ZOP

- Drugih aktivnosti vezanih za izradu tehničku dokumentacije sistema otpepeljivanja u TENT B.

Na osnovu radova koje treba da izvrši Delta inženjering planira se pokretanje javne nabavke za rekonstrukciju sistema za transport guste hidromešavine pepela, šljake i gipsa, kao i rekonstrukcija kasete 1 na deponiji pepela za prihvat ove mešavine. Na kaseti 2 koje je u funkciji i dalje će se odlagati samo pepeo i šljaka. Finansijska sredstva za ove radove su već obezbeđena kroz trogodišnji plan poslovanja. Ugovaranje sa izvođačem se očekuje u trećem kvartalu 2022. a izvođenje radova do kraja 2023. godine.

Za prečišćavanje otpadnih voda predviđena je izgradnja centralnog postrojenja na nivou TENT B u kojem će se tretirati u otpadne vode iz postrojenja za ODG. Za navedeno postrojenje je izrađen projekat – Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u termoelektrani TENT B (Ehting d.o.o, Beograd, broj dokumentacije 246-37/21, decembar 2021), Studija opravdanosti kao i podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta (broj zahteva 12.02.604290/2-21 od 26.11.2021. godine, JP Elektroprivreda Srbije).

Dodat je tekst u poglavlju 3. potpoglavlje 3.1 pasus 2 alineja 8, zatim na strani 58 u tačku 3 (Prostorna celina 3) i na strani 91 studije

- Tekst na strani 98 je izmenjen i glasi:

U potpoglavlju Smanjenje emisije praškastih materija

Prema vrednostima GVE koje su navedene u Odluci EU 2017/1442, za postojeća postrojenja na ugalj koja su puštena u pogon pre 7. januara 2014. godine, snage veće od 1000 MWth, gornja granica za srednje dnevne koncentracije praškastih materija u dimnom gasu je 14 mg/Nm3 (za referentne uslove), dok za srednje godišnje vrednosti ona iznosi 8 mg/Nm3.

A na strani 99, pretposlednji pasus:

Emisija kiselih komponenti dimnog gasa (HCl i HF) je posledica hemijskog sastava goriva koje u određenim koncentracijama sadrži i elementarni hlor i fluor. Procesom odsumporavanja efikasno se redukuje i emisija kiselih gasova. HCl i HF su izrazito reaktivni pa je stepen izdvajanja ovih komponenata iz dimnog gasa vrlo visok, slično uklanjanju SO2. Prema vrednostima GVE koje su navedene u Odluci EU 2017/1442, za postojeća postrojenja na ugalj koja su puštena u pogon pre 7. januara 2014. godine, snage veće od 300 MWth, za srednje godišnje vrednosti HCl iznosi 5 mg/Nm3 a za HF 3 mg/Nm3. Na osnovu podataka materijalnog bilansa emisije HCl iznose 1 ppm (1,49 mg/Nm3) i HF 2 ppm (2,3 mg/Nm3).

- Svi izvori emisije su tačkasti izvori emisije.

U tekst je dodat na strani 100 pasus

Na sistemima koji se koriste za prečišćavanje vazduha neophodno je meriti koncentraciju praškastih materija a u skladu sa Uredbom o merenjima emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja (Sl. glasnik RS, br. 5/2016). GVE su definisane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (Sl. glasnik RS, br. 111/2015) i iznosi 20 mg/m3. Navedeni izvori emisije praškastih materija su tačkasti izvori emisije.

- Na strani 106 dodat je nastavak slike 3.7-1 na kom su definisane karakteristike pojedinih tokova.

Takođe na stranama 102, 103 i 104 dodat je tekst koji opisuje očekivane količine i način tretmana tehnoloških otpadnih voda

Obzirom da termoelekrana Nikola Tesla B do sada nije imala sisteme prečišćavanja odpadnih voda, prema evropskim zahtevima i zakonodavstvu Republike Srbije, za sve vode koje potiču iz tehnoloških procesa termoelektrane, potrebno je zadovoljiti zakonske kriterijume.

Izgradnja decentralizovanog postrojenja za sakupljanje, kanalisanje i prečišćavanje zamazućenih, zauljenih, zaugljenih, atmosferskih, sanitarnih, kao i otpadnih voda iz budućeg postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i ispuštanje prečišćenih voda TE „Nikola Tesla B“, omogućiće da otpadne vode iz termoenergetskih blokova B1 i B2 budu prečišćene na nivo usaglašen sa odredbama nacionalnog zakonodavstva iz oblasti životne sredine i Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC WFD. Za navedeno postrojenje je izrađen projekat – Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u termoelektrani TENT B – Ehting d.o.o, Beograd, broj dokumentacije 246-37/21, decembar 2021, Studija opravdanosti kao i podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – broj zahteva 12.02.604290/2-21 od 26.11.2021. godine, JP Elektroprivreda Srbije.

Prema karakterizaciji svog glavnog zagađivača, tokovi otpadnih voda koji se stvaraju ili koje će stvoriti TENT B, biće prerađivani u objektima za preradu na sledeći način:

- S1 – Postrojenje za preradu zauljenih otpadnih voda, gde će se vršiti prerada zauljenih i zamazućenih otpadnih voda. Procenjuje se da su količine zamazućenih i zauljenih voda jednake približno oko 120 m3/h u najgorem slučaju. Prečišćavanje zauljenih voda obuhvata: grubo izdvajanje mazuta iz zamazućenih voda korišćenjem gravitacionog API separatora (predtretman zamazućenih voda), egalizaciju zauljenih i predtretiranih zamazućenih voda, prečišćavanje u kompaktnom podužnom taložniku, sistemom odvajanja ulja sa površine i konačnom filtracijom preko peščanih filtara. Prečiščene otpadne vode recirkuliraju se ponovo u tehnološki proces TENT B na bager stanicu bloka B1 i B2. U okviru ovog postrojenja će biti izgrađeni separatori ulja koji će tretirati atmosferske vode na parkinzima i drugim površinama na kojima se parkiraju vozila i gde postoji mogućnost kontaminacije uljima, a koji se ulivaju u Savu preko kolektora I i II;

- S2 – Postrojenje za preradu zaugljenih otpadnih voda, gde će se vršiti pretretman tokova zaugljenih otpadnih voda: otpadne vode nastale od pranja mostova trakastih transportera uglja, nakon padavina, atmosferske vode koje dolaze sa deponije uglja, sa dopreme uglja kao i predtretirane vode sa depoa buldožera odvodiće se na odgovarajući tretman. Za predtretman otpadne vode sa platoa depoa buldozera predviđen je separator taložnih materija, ulja i naftnih derivata. Količina vode kontaminirane ugljem značajno varira i mogla bi dostići maksimalni dnevni protok od oko 45 m3/h. Postrojenje za tretman zaugljenih voda sastojaće se od: rešetke, egalizacije, podužnog taložnika sa kompaktnim uređajem za koagulaciju i flokulaciju i kompaktnog uređaja za krajnji tretman, koji uključuje peščane filtere, uguščivaš i dehidraciju mulja. Recipijent prečišćenih otpadnih voda je bager stanica bloka B1 i B2;

- S3 – Postrojenje za preradu otpadnih voda iz postrojenja za ODG;

- PUTOKS-I i PUTOKS-II – Biološki tretman sanitarnih otpadnih voda koji obuhvata izgradnju novih kompaktnih sistema. Zbog slabog rada postojećeg postrojenja, hidromehanička oprema ne obavlja funkciju. Stari sistem zamenjuje se sa novim kompaktnim sistemom;

- PRENOSIVA PUMPA – U okviru ovog porojekta će se obezbediti prenosiva pumpa kapaciteta 50 m3/h za upotrebo drenaže svih bazena i rezervoara PPOV. Prenosiva pumpa će biti opremljena motorima, svim neophodnim pomoćnim delovima i fleksibilnim crevima za prenošenje drenaže iz svakog bazena i rezervoara sistema. Smeštena če biti u vagonu sa četiri točka.

Tehnološka otpadna voda nastala radom postrojenja za ODG predviđena je da se prečišćava na budućem postrojenju za tratman otpadnih voda za ceo TENT B. Novo decentralizovano postrojenje za tretman optadnih voda će na zadovoljavajući način vršiti preradu tokova otpadnih voda koje potiču od rada i održavanja postojeće termoelektrane TENT B kao i postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova iz blokova B1 i B2. Prema karakterizaciji tok otpadnih voda iz postrojenja za ODG je definisan kao S3 – Postrojenje za preradu otpadnih voda iz ODG, gde će se tretirati vode iz budućeg postrojenja za odsumporavanje. Postrojenje S3 će biti izgrađeno na lokaciji dodeljenoj za ODG postrojenje za blokove B1 i B2. Procenjene količine otpadnih voda od ODG će biti oko 30 m3/h (15 m3/h po bloku).

Kvalitet ODG otpadne vode koji je dobijen od Investitora je:

- pH = 4 – 9, projektni 6;

- TDS = 15000 – 35000 mg/l, projektni 35000 mg/l;

- TSS = 250 – 20000 mg/l, projektni 20000 mg/l;

- Sulfat = 1500 – 8000 mg/l, projektni 8000 mg/l;

- Magnezijum = 50 – 4800 mg/l, projektni 2200 mg/l;

- Hlorid = 10000 – 50000 mg/l, projektni 20000 mg/l;

- COD = 500 – 1000 mg/l, projektni 500.

GVE za navedene otpadne vode date su u Tabeli 1.2 (Granične vrednosti emisije za otpadne vode nakon odsumporavanja, pre mešanja sa ostalim otpadnim vodama) Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).

Predviđeni su sledeći delovi procesa prečišćavanja:

- redukcija sulftata i magnezijuma taloženjem uz dodavanje krečnog mleka;

- LHPS reaktor 1;

- egalizacioni bazen;

- neutralizacija;

- flokulacija u reaktoru;

- LHPS reaktor 2;

- obrada mulja iz oba LHPS reaktora, ugušćivača mulja i dekantera – centrifuge.

Recipijent prečišćenih voda nastalih od procesa odsumporavanja će biti bager stanica bloka B1 i B2.

- Na strani 112 dodato je poglavlje – 3.12 Poređenje izabranih tehničkih rešenja sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT)

- Komentar je unet u studiju na strani 98.

- Odgovor na ovaj komentar je već dan ranije, na prethodnim stranama (tačka 3. i tačka 7)